FILT'RAY kraanfilter 1 maand

Steriel

Douchestraal

Referentie: AT030718

Beschrijving voor bestektekst

AQUATOOLS antilegionella en antibacteriële kraanfilter, douchestraal.

Materiaal eindfilter: MBS.

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.

Filterdebiet:  6 l/min bij 3 bar en 4 l/min bij 1 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 1 maand na installatie.

Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.

Weerstand chemische spoeling: 100 ppm actief chloor gedurende 1 uur (cumulatief).

Steriele filter.

Medisch hulpmiddel CE klasse I.

Verpakt per 10 in een doos, met individuele steriele verpakking.