FILT’RAY Compact douchefilter 2 maanden

Niet-steriel

Referentie: AT30261

Beschrijving voor bestektekst

AQUATOOLS antilegionella en antibacteriële douchefilter.

Materiaal eindfilter: ABS.

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.

Watervolume per gebruiksduur: 6 000 liter.

Filterdebiet:  6 l/min bij 1 bar, 11,2 l/min bij 3 bar en 13 l/min bij 5 bar

(enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 2 maanden na installatie.

Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.

Weerstand chemische spoeling: 100 ppm actief chloor gedurende 2 uur (cumulatief).

Niet-steriele filter.

Medisch hulpmiddel CE klasse I.

Gewicht: lege filter 105 g / filter gevuld met water 186 g.

Verpakt per 10 in een doos.