

FILT&SWAP in-lijn filter
Actieve koolstof en Microfiltratie 0,2 µm


Referentie: AT50670


 Beschrijving voor bestektekst

FILT&SWAP antilegionella in-lijn duo filter: actieve kool en microfiltratie.

Actieve kool: vermindert de smaak, geuren en chloor in het water.

Microfiltratie: houdt alle bacteriën en andere deeltjes met een grootte van meer dan 0,2 µm tegen.

Vervangbaar filterpatroon, zonder dat de behuizing van het voorfilter hoeft te worden vervangen.

Membraanoppervlak: 0,5 m².

Capaciteit: 18 000 L.

Maximale gebruiksduur: 6 maanden.

Filtratiedebiet: 9 l/min (met geïntegreerde debietbegrenzer), 14 l/min (zonder debietbegrenzer) bij 3 bar.

Materiaal van het hulpmiddel: behuizing van polypropyleen. Kunststof onderdelen van de filterpatroon uit ABS.

Microfiltratiepatroon van polyethyleen.

Temperatuur: 4 - 38 °C.

Gebruiksdruk: 0,5 tot 10 bar.

Aansluiting: buis of schroefdraad G3/8".

Geschikt voor en bestand tegen chemische spoelingen (100 ppm actief chloor gedurende in totaal 1 uur) en thermische spoelingen (70°C gedurende 30 minuten) van het waternetwerk.
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